UMOWA Nr DT. .........................
zawarta w dniu .……………………………. 2022 roku w Łodzi
stanowiąca wynik postępowania Nr .DT.1/2022
Instytutem „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, instytutem badawczym, ul. Rzgowska 281/289 wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075321, NIP 729-22-42-712, REGON: 471610127
Zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa:
Dr hab. Iwona Maroszyńska – Dyrektor Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
a
……………………………………………………………………………………………………...
zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działa:
…………………………………………………………………………………………………….
o następującej treści:
§ 1
1. Umowa niniejsza została zawarta w trybie zapytania ofertowego w oparciu o Regulamin na podstawie art. 2, ust. 1, pkt 1 - Prawo Zamówień Publicznych.
2. Integralną część umowy stanowi zapytanie ofertowe wraz z ofertami oraz załącznikami.
§ 2
     Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje od dnia ……………...2023 r. Stałą obsługę serwisową prowadzenie przeglądów i konserwacji : systemów sygnalizacji pożaru ( SSP ), systemów alarmu pożarowego (SAP ), dźwiękowych systemów ostrzegawczych ( DSO ), systemów oddymiających, innych urządzeń przeciwpożarowych sprzężonych z centralami sygnalizacji pożaru ( CSP ); naprawę: systemów alarmu pożarowego ( CSP ), dźwiękowych systemów ostrzegawczych ( DSO ), systemów oddymiających, innych urządzeń przeciwpożarowych sprzężonych z centralami sygnalizacji pożarowej ( CSP ) oraz sprawowanie stałej 24 godzinnej gotowości do usuwania awarii i usterek ww. Systemów w następujących obiektach :
Lp.	Obiekt	Lokalizacja
1.	Szpital Ginekologiczno-Położniczy ( bud. A )	Łódź ul. Rzgowska 281/289
2.	Szpital Pediatryczny ( bud. B )
3.	Apteka Szpitalna ( bud. C2 )

 § 3
1. Zakres prac związanych ze stałą obsługą serwisową polegającą na wykonywaniu m. in. przeglądów i konserwacji : systemów alarmu pożarowego ( SAP ), systemów oddymiających, innych urządzeń przeciwpożarowych sprzężonych z centralami sygnalizacji pożarowej ( CSP ), naprawą systemów alarmu pożarowego ( SAP ), sygnalizatorów optyczno-dźwiękowych, systemów oddymiających oraz innych urządzeń przeciwpożarowych sprzężonych z centralami sygnalizacji pożarowej ( CSP ) obejmuje :
1) Prowadzenie przeglądu i konserwacji central instalacji sygnalizacji Pożaru ( CSP ) oraz systemów sterujących urządzeń uaktywnianych przez CSP – w każdym obiekcie 1 raz na kwartał ( do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał ).
2) Sprawdzenie zdatności CSP do uaktywniania wszystkich funkcji pomocniczych np. Sterowania klapami dymowymi, wentylatorami, drzwiami ewakuacyjnymi itp. ( jeśli takie występują w obiekcie ) - w każdym obiekcie 1 raz na kwartał ( do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał ).
3) Sprawdzenie działania linii ( pętli ) dozorowych i sygnałowych – w każdym obiekcie 1 raz na kwartał ( do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał ).
4) Prowadzenia przeglądu i konserwacji układów zasilania ( podstawowych i awaryjnych ) instalacji sygnalizacji pożaru – w każdym obiekcie 1 raz na kwartał ( do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał )
5) Prowadzenie przeglądu i konserwacji linii ( pętli ) dozorowych i sygnałowych, czujek pożarowych, przycisków pożarowych ( ROP ), sygnalizatorów zadziałania ( optycznych i akustycznych ) - w każdym obiekcie 1 raz w roku ( tak aby do 30dnia miesiąca kończącego rok objąć przeglądem cały system ).
    Zakres ww. prac konserwacyjnych obejmuje :
- sprawdzenie stanu technicznego oraz mocowania przewodów linii ( pętli ) dozorowych i sygnałowych,
- sprawdzenie wszystkich części i urządzeń pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych,
- sprawdzenie mocowania czujek pożarowych, przycisków pożarowych, sygnalizatorów zadziałania,
- sprawdzenie działania wszystkich przycisków pożarowych,
- sprawdzenie działania każdej linii ( pętli ) dozorowej i sygnałowej,
- sprawdzenie działania każdej czujki pożarowej zgodnie z zaleceniami producenta oraz czyszczenie komór pomiarowych czujek.
  6) Prowadzenie przeglądu i konserwacji urządzeń sterujących ( centrale sterujące ) instalacji oddymiających
- w każdym obiekcie 1 raz na kwartał ( do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał ),
  7) Prowadzenie przeglądów technicznych i konserwacji całości instalacji oddymiających ( centrale sterujące, urządzenia zasilające, czujki dymu, linie sterujące, przyciski uruchamiające, siłowniki klapy ) wraz z przeprowadzeniem próby działania – w każdym obiekcie 2 razy do roku ( do 30 dnia miesiąca kończącego półrocze ).
  8) W ramach normalnych czynności konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany jest również do :
- regulacji urządzeń lub ich części,
- usunięcia zauważonych uszkodzeń linii ( pętli ) dozorowych i sygnałowych powstałych w czasie ich normalnej eksploatacji
- uzupełnienie linek mocujących, uchwytów, mocowań itp.
- Wymiana części o ograniczonej żywotności ( np. Lampki, żarówki, bezpieczniki, szybki ochronne itp. ),
  10) Potwierdzenie przeprowadzenia przeglądu technicznego i konserwacji systemów sygnalizacji pożaru, systemów oddymiających, protokółem sporządzonym dla każdego obiektu, zawierającym następujące informacje :
- nazwa firmy,
- nazwa i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację,
- nazwisko i podpis konserwatora,
- rodzaj i zakres prowadzonego przeglądu technicznego,
- wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem : koniecznych do przeprowadzenia remontów wykraczających poza zakres zwykłej konserwacji, sprzętu wytypowanego do wycofania z użytkowania, stwierdzonych braków sprzętu lub wyposażenia,
- wykaz zainstalowanych części zamiennych,
- wyniki prób i pomiarów,
- datę przeprowadzenia przeglądu,
- datę następnego przeglądu,
- podpis kierownika administracyjnego obiektu,
  11) Naprawy systemów wykraczające poza zakres zwykłej konserwacji opisanej powyżej będą wykonywane na podstawie odrębnych zleceń i rozliczane po dopełnieniu przez Wykonawcę nw. czynności :
- informowanie użytkownika ( Dział Zarządzania Infrastrukturą ) o wszelkich nieprawidłowościach i usterkach w funkcjonowaniu systemów oraz o wysokości kosztów przywrócenia systemów i urządzeń do pełnej sprawności technicznej oraz,
- uzyskaniu zgody Zamawiającego na zgłoszenia (faxem) dotyczące naprawy lub
  na zakup części zamiennych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemów.
- Zamawiający na przywrócenie systemów i urządzeń do sprawności technicznej przeznacza w 2023 roku kwotę nie większą niż 48.000,00 zł netto.
  12) W przypadku rozbudowy istniejących instalacji sygnalizacji pożaru, systemów oddymiających, innych urządzeń przeciwpożarowych sprzężonych z centralami sygnalizacji pożarowej, których zakres w poszczególnych budynkach nie będzie zwiększał ich możliwości o ponad 10%, Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia za konserwację i przeglądy ponad kwotę określoną ofertą i niniejszą umową.
  2. Stała 24 godzinna gotowość do usuwania awarii i usterek ww. Systemów zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowej nie dłuższej niż 2 godziny reakcji polegającej na przybyciu przedstawiciela Wykonawcy do siedziby Zamawiającego i usunięciu powstałej awarii. Osobami uprawnionymi ze strony ICZMP do zgłaszania awarii systemów są :
- Kierownik Działu Zarządzania Infrastrukturą w ICZMP,
- Pracownicy Sekcji Eksploatacji Technicznej w ICZMP,
- Pracownicy Sekcji Dozoru Obiektów ( Ochrona ) w ICZMP.
§ 4
1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć swoje usługi na rzecz Zamawiającego z dołożeniem najwyższej staranności, a także chronić interesy Zamawiającego w zakresie powierzonych sobie czynności oraz przestrzegać obowiązujących przepisów prawa.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku i przy okazji realizacji umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przeglądów i konserwacji w sposób zgodny z obowiązującymi normami oraz instrukcjami i zaleceniami producenta.
4. Wykonawca jest obowiązany do usuwania na swój koszt wszelkich wad i usterek wynikających z nieprawidłowego lub nierzetelnego wykonania usługi.
5. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z możliwością przypadkowych uszkodzeń systemów, jakie mogą powstać podczas prowadzonych przeglądów, konserwacji oraz remontów.
6. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenie szkolenia dla pracownika wskazanego przez Zamawiającego obsługującego : system transmisji alarmów pożarowych, centrale sygnalizacji pożaru, centrale sterowania systemami oddymiającymi. W przypadku zmiany pracownika odpowiedzialnego Zamawiający jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Wykonawcę, a Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla wskazanej osoby.
7. Wykonawca może wykonać wszelkie kontrole i przeglądy systemów tylko po uprzednim powiadomieniu i uzgodnieniu terminu z kierownikiem administracyjny obiektu. Powyższe ustalenia nie dotyczą działań wynikających z awarii systemów.
8. Wykonawca zapewnia podjęcie działań związanych z naprawą systemów przeciwpożarowych w ciągu 24 godzin od czasu ich stwierdzenia podczas przeprowadzonych przeglądów i konserwacji, a w razie konieczności przedłużenia terminu ( w uzasadnionych przypadkach ) w uzgodnieniu z kierownikiem Działu Zarządzania infrastrukturą.
9. Wykonawca zapewnia podjęcie działań związanych z awaryjną naprawą i obsługą:systemów sygnalizacji pożaru, systemów oddymiania w ciągu 2 godzin od otrzymania zgłoszenia o awarii i usunięcie awarii w czasie nie dłuższym niż 24 godzin, a w razie konieczności przedłużenia terminu ( w uzasadnionych przypadkach ) w uzgodnieniu z kierownikiem Działu Zarządzania Infrastrukturą.
10. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykazy osób odpowiedzialnych za konserwację i przyjmowanie zgłoszeń o awarii wraz z numerami telefonów czynnych przez całą dobę.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki transmisji fałszywych alarmów do alarmowego centrum odbiorczego ( ACO ) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi wynikające z wadliwego działania urządzeń i systemów będących przedmiotem konserwacji.
§ 5
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie informacje niezbędne do należytego wykonania umowy.
2. Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy dostęp do urządzeń i systemów będących przedmiotem konserwacji.
3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na działanie urządzeń i systemów będących przedmiotem umowy.
        § 6
1. Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie wynosić …………………. zł brutto ( słownie ………………………………………………………………………………… zł).
2. Za wykonane usługi konserwacyjne określone w § 3 pkt. 1 Wykonawca będzie pobierał opłatę kwartalną w wysokości ………………………… zł brutto ( słownie : ………………………….. zł).
3. Za wykonane usługi stałej gotowości do usuwania awarii określonej w § 3 pkt. 2 Wykonawca będzie pobierał opłatę kwartalną w wysokości ………………………… zł brutto ( słownie : …………………………..zł).
4. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek wskazany na fakturze w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminu płatności.
5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP 729-22-42-712.
6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP ………………………………………………………………………………………………………...
§ 7
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień zwłoki.
2. Jeżeli Wykonawca ze swojej winy opóźni się z realizacją przedmiotu umowy dłużej niż 14 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia należnego za niezrealizowaną część umowy.
3. Zamawiający może dochodzić praw na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.
  § 8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy :
1. Nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy.
2. Wykonawca ze swej strony przerwał realizację Umowy i nie podejmuje jej przez okres co najmniej 14 dni.
3. Wykonawca wykonuje Umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości.
4. W razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, w takim przypadku Wykonawca uprawniony jest do wynagrodzenia za wykonaną część Umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy.

§ 9
1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia 2 stycznia 2023 roku, przez kolejne 36 miesięcy.
2. Wszystkie uchybienia którejkolwiek ze stron w wykonaniu zobowiązań umownych będą zgłaszane drugiej stronie w formie pisemnej.
3. Wszelkie zmiany dotyczące przedmiotu niniejszej umowy muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikłych na tle umowy jest sąd właściwy siedziby Zamawiającego.
5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

……………………………………. ………………………………….
        Zamawiający Wykonawca